招 标 文 件

招标编号：2021-FZSG297

项目名称：福建省泉州升华实业有限公司信息化机房建设采购项目

招标人：福建省泉州升华实业有限公司

招标代理人：福建中实招标有限公司

二○二一年八月

- 目   录

| 第一章投标邀请………………………………………………………………… | 03 |
| --- | --- |
| 招标货物一览表…………………………………………………………… | 05 |
| 第二章投标人须知……………………………………………………………… | 06 |
| 投标人须知前附表………………………………………………………… | 06 |
| 一、说明…………………………………………………………………… | 10 |
| 二、招标文件……………………………………………………………… | 11 |
| 三、投标文件的编写……………………………………………………… | 12 |
| 四、投标文件的提交……………………………………………………… | 15 |
| 五、投标文件的评估和比较……………………………………………… | 15 |
| 六、定标与签订合同……………………………………………………… | 19 |
| 第三章招标内容及要求………………………………………………………… | 21 |
| 第四章采购合同………………………………………………………………… | 44 |
| 第五章投标文件格式…………………………………………………………… | 47 |

注：本采购文件共69页，请购买招标文件的投标人自行核对，如发现缺、损等情况，自领取招标文件之日起二日内向招标代理人提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

第一章  投标邀请

我司受福建省泉州升华实业有限公司委托，对福建省泉州升华实业有限公司信息化机房建设采购项目的下述内容进行国内公开招标，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的投标文件。

- 招标编号：2021-FZSG297

- 招标货物名称、数量及主要技术规格：见后附“招标项目一览表”

- 报名时间：2021年  月  日至2021年  月  日(公休、法定节假日除外)，每天上午8:00～12:00，下午15:00～18:00北京时间。未购买招标文件并登记备案的潜在投标人无资格参加投标。递交投标文件时投标人的名称需与报名时登记的名称一致，除能提供工商管理部门出具的单位名称变更证明外，否则代理机构将拒绝接收投标文件。

- 招标文件售价：人民币0元/本（电子版）。

- 报名地点：福州市华林路201号华林大厦（最佳西方财富酒店正对面）10层02室。

- 投标文件递交截止时间和开标时间：2021年  月  日   时（北京时间）。投标人应在此之前将密封的投标文件送达，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。

- 投标文件递交和开标地点：福州市华林路201号华林大厦（西方财富酒店正对面）10层福建中实招标有限公司开标大厅。投标文件由招标代理人的工作人员接收。

- 投标人对本次招标活动事项提出疑问的，应在购买招标文件之日起7个工作日内将问题以书面形式与本招标代理人联系，并且质疑时间必须在投标截止时间5个日历日之前（不含当日），否则不予接收。

- 以上如有变更，我公司将通过下列媒体通知，请各潜在投标人及时关注：

1)中国采购与招标网      （http://www.chinabidding.com.cn/）

2)福建中实招标有限公司（http://www.fjzsbid.com）

招标代理人：福建中实招标有限公司

地  址：福州市华林路201号华林大厦(最佳西方财富酒店正对面)10层02室

邮  编：350003

电  话：0591-87767686-分机8619

传  真：0591-87813238/87845818

联系人：阙莉萍

电子信箱：961698920@qq.com

投标保证金、中标服务费汇入账户

开户名：福建中实招标有限公司

开户行：交通银行福州华林支行

账 号：351008040018000752005

财务联系人：0591-87767686-8621 徐小姐、小柯

传真：0591-87845818

注：1.投标人认真审查清楚相应账号，投标保证金缴错账号而产生的一切后果由其自行承担。2.转账单或电汇单上需注明“具体招标编号和项目名称的投标保证金”。

附：                  招标项目一览表

| 合同包 | 项目名称 | 最高限价(元) | 投标保证金(元) | 技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 福建省泉州升华实业有限公司信息化机房建设采购项目 | 1580000 | 30000 | 详见第三章招标内容及要求 |
| 交付地点：福建省泉州升华实业有限公司指定地点。 |  |  |  |  |
| 交付时间：合同签订后60天内交付。 |  |  |  |  |
| 付款方式：待货物安装调试完毕交付招标人试用后，招标人根据招投标文件及合同要求组织验收合格情况下，中标人凭收讫货物的凭证和货物自检记录文件、全额增值税专用发票等材料交付招标人，招标人经审签程序后20个工作日内向中标人支付合同总价款的90%，余款10%作为质量保证金待质保期（即整机保修期）结束后双方无纠纷情况下无息支付。 |  |  |  |  |
| 履约保证金：合同总金额的5%，中标人必须在合同签订前以转账的方式交至招标人指定账户，项目验收合格，且无未了事宜后经书面申请无息退还。期间如因中标人原因导致合同终止，招标人有权不退还履约保证金。 |  |  |  |  |
| 备注： 1.投标方以招标人提供的最高限价进行报价，并以此作为报价的依据。投标人必须按合同包投标，对合同包内所有内容及其数量投标时必须完整，不得对合同包进行拆包，否则其投标文件将被拒绝。评标与授标以合同包为单位。 2.投标人的报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用。 3.中标人不得将中标项目转包他人，若发现转包现象，招标人有权终止协议。 |  |  |  |  |

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：福建省泉州升华实业有限公司信息化机房建设采购项目 招标人名称：福建省泉州升华实业有限公司 项目内容：详见“招标货物一览表” 招标编号：2021-FZSG297 |
| 2 | 3.1 | 投标资格标准： - 投标人应是具备一般纳税人资格且有能力提供本次采购货物及服务的国内供应商，须提供有效的企业法人营业执照、税务登记证复印件或三证合一的营业执照复印件。 （2）若投标人代表不是法定代表人的，须提供法定代表人授权书原件。 （3）投标人应提供2020年度经审计的财务报告或银行出具的资信证明；提供依法缴纳税收相关材料(提供投标截止时间前六个月内任一个月的缴税证明)和依法缴纳社保资金相关材料[提供投标截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）]，投标人依法免税或不需要缴纳社保资金的应提供证明。 （4）投标人应提供无行贿犯罪承诺函，格式自拟。 （5）参加本项目投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明,格式自拟。 （6）投标人提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函,格式自拟。 （7）投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，须提供本项目招标公告发布日期之后通过“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件（或截图）。 （8）除招标文件规定需要提供3C认证、强制节能、信息安全产品等以外（若有），投标人所投产品有属国家强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求，提供承诺函，格式自拟。 （9）本项目不接受联合体参与投标。 投标人未按投标资格要求提供证明材料的，或投标文件中的资格描述与证明材料不一致的，视为资格条件不符合。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90个日历日。 有效期不足的其投标无效。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：福州市华林路201号华林大厦（西方财富酒店正对面）10层福建中实招标有限公司开标大厅 接收人：阙莉萍 投标截止时间：2021年 月 日 时（北京时间） |
| 5 | 12 | 投标保证金数额详见“招标货物一览表”。 投标人应从其基本账户将保证金以转账、电汇（非现金）形式于投标文件递交截止时间前交至福建中实招标有限公司指定账户，保证金以投标文件递交截止时间前到账为准，可以转账、电汇形式提交，不接受汇票、现金，不接受个人转账或电汇。退还保证金以公对公形式转账或电汇，不以现金方式退还。 |
| 6 | 19.1 | 评标标准和方法：本项目采用综合评分法,详见附件A。 |
| 7 |  | 代理服务费： 1、本项目代理服务费由中标人支付，中标人应在领取中标通知书的同时向招标代理人缴纳,收费标准以单个合同包的中标总金额为准，按差额定率累进法计取，具体按以下标准计取： （0，50]万元 1.00% （50,100]万元0.9% （100,500]万元 0.5% 2、中标人须向招标代理人支付专家评审费用。 |
| 8 | 23.1 | 招标项目行政监督部门：福建省泉州升华实业有限公司。 |
| 9 |  | 最高限价：本次招标服务设有最高限价，具体详见“招标项目一览表”，投标报价超过最高限价的投标无效。 |

附件A:评审标准与方法

本项目采用综合评分法，评标委员会将对通过资格及实质性响应性审查的各合格投标人根据以下标准和方法进行评议和评分。评标委员会将严格按照招标文件的要求实行两阶段评标，第一阶段技术商务部分评标（投标报价标部分投标文件在技术商务标部分评分结束前密封保管）；第二阶段投标报价标部分评标。最终根据两阶段评标汇总的综合得分高低顺序推荐综合得分最高的为中标候选人，若综合得分有相同的最高分，则在综合得分相同的投标人中按报价优惠顺序推荐中标候选人，若综合得分和报价均相同的，则在综合得分和报价均相同的投标人中按技术质量得分高低顺序推荐中标候选人。

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。

计算分数时四舍五入取小数点后两位。主要评标因素如下：

各部分评分分值分布如下：

PT：技术部分           满分59分

PB：商务部分           满分11分

PF：报价部分           满分30分

最终得分为各个评委的算术平均值。

综合得分P＝PF＋PB＋PT

具体分值及评分因素分布如下：

| 评分 部分 | 评分细则 | 最高 得分 |
| --- | --- | --- |
| PF报价部分 (30分) | 投标人的投标总价经修正后，计算出报价评标价，评委将按下列方法计算合格投标人的报价部分得分。 PF=(Fn/F)×30分 PF：投标人的投标总价得分 F：各合格投标人报价（即经修正后的投标总价） Fn：评标基准价即合格投标人中的最低报价 | 30 |
| PT 技术部分 (59分) | T1.根据招标文件第五章“招标内容及要求”二、技术和服务要求中各项内容的响应情况并结合相关佐证材料进行打分，投标人完全满足招标文件要求的得58分。其中：①带“▲”符号的技术条款，每负偏离一项扣2分，共计29项。②其余未标注特殊符号的技术参数均为不允许偏离的实质性要求，负偏离视为无效投标。 | 58 |
|  | T2.冷通道通过8级烈度以上结构抗震测试，报告中须体现冷通道的结构，需包含通道玻璃门、机柜、天窗等基本结构，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件；不提供不得分，提供的1分。 | 1 |
|  | 投标人技术部分总得分少于PT技术部分总分值50%的视为技术不响应，投标无效。 |  |
| PB 商务部分 (11分) | B1.投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书，每提供1项得1分，满分3分。（需提供相应证书复印件,或者同时提供证书编号和查询网址，否则不得分。） | 3 |
|  | B2.投标人具有电子与智能化工程专业承包资质证书贰级的得1分，壹级的得2分，须提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |
|  | B3. 投标人拟派项目经理持有高级信息系统项目管理师证书，且为中级工程师及以上的得1分，其余不得分。需提供有效证书复印件及投标截止时间前六个月中任意一个月（不含投标截止时间当月）在投标人所在单位缴纳社会保险的证明材料。 | 1 |
|  | B4.投标人拟派项目技术负责人持有网络工程师专业的计算机技术与软件专业技术资格证书，且为中级工程师及以上的得1分，其余不得分。需提供有效证书复印件及投标截止时间前六个月中任意一个月（不含投标截止时间当月）在投标人所在单位缴纳社会保险的证明材料。 | 1 |
|  | B5.投标人拟派项目团队一名成员持有注册电气工程师证书且为高级工程师的得1分，其余不得分。需提供有效证书复印件及投标截止时间前六个月中任意一个月（不含投标截止时间当月）在投标人所在单位缴纳社会保险的证明材料，加盖投标人公章，否则不得分。 | 1 |
|  | B6.根据对投标人提供的建设方案、培训计划、培训课程等情况由评委进行打分，方案完整、合理、可行的得2分；方案较完整、较合理、可行性一般的得1分；培训方案不够完整、不够合理、可行性较差及未提供的不得分。 | 2 |
|  | B7.在满足招标文件要求情况下且不增加费用的同时，质保期每增加1年的得0.5分，满分1分。 | 1 |
| 其他注意事项： (1)投标人须在投标文件中对以上评分细项内容逐项真实、完整地进行书面应答及作出承诺。 (2)评标标准和方法中所涉及到的如技术支持材料、机构设置证明、业绩证明材料等一切需要投标人提供的相关有效证明材料，投标人必须认真分类并装订成册，做好标识以方便评委会逐条对应评议。未提供相关证明材料的，评委将有可能作出不利于投标人的评议和评分。 (3)投标人针对评标办法的承诺（描述）和证明材料不一致的，评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并以不利于投标人的内容为准进行评审。投标人的澄清、说明采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性的内容。投标人按要求进行澄清的，招标人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，招标人以投标描述、证明材料中有利于采购人的内容进行验收。 (4)投标人的投标文件响应内容若出现前后不一致的情形，评标委员会有权做出对投标人不利的认定。评标委员会将以低标准进行评审，若中标则签合同时将按高标准执行。 |  |  |

一、说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “招标人”系指福建省泉州升华实业有限公司。

2.2 “招标代理人”系指福建中实招标有限公司。

2.3 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交本次投标文件的福建省泉州升华实业有限公司信息化机房建设采购项目执行服务单位。

2.4“服务”系指招标文件规定的系统建设等相关服务内容。

2.5 “货物(或产品)”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的一切货物、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3. 合格的投标人

3.1投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.2有能力提供本招标文件所述服务，符合本招标文件对投标人资格标准要求且已实质性响应招标要求的投标人为合格投标人。

3.3一个投标人只能提交一份投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加同一合同项下的投标：

(1) 单位负责人、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司存在直接管理、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司管理、直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目（同一合同项）下的投标。

3.5投标人和投标产品的经营活动（包含：设计、销售、安装及运维等）涉及到须经国家行政许可的，应获得许可。

3.6投标代表在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.7投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件（投标代表是法定代表人无需），并提供法定代表人和投标代表的身份证正、背面复印件，原件备查。

注：不符合上述要求的投标人视为投标无效。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、  招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同主要条款

⑸ 投标文件格式

5.2除非有特殊需要，招标文件不单独提供本项目使用地的自然环境、气候条件、公有设施、配套设施等情况，投标人若对以上情况要求了解，经招标人同意后，可以到使用地勘查，否则将被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面原件形式通知招标代理人。招标代理人将视情况在投标截止时间15个日历日内将不标明来源的书面答复发给已购买招标文件的所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布澄清公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

6.2投标人对本次招标活动事项提出疑问的，应在购买招标文件之日起7个工作日内将问题以书面形式与本招标代理人联系，并且质疑时间必须在投标截止时间10个日历日之前（不含当日），否则不予接收。

6.3投标人对招标文件提出质疑,应提交由法定代表人或授权代表（提供授权函）签署的书面原件并携带相关资料及质疑事项法人授权委托书、企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件（加盖公章，原件备查，若无法提供原件或与原件不符的，视为虚假质疑，不予接收）送达招标代理人。

6.4投标人未在招标文件规定时间内未提出异议的,视为认同本招标文件中所有条款，今后将无权提出任何异议。

7. 招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日，招标代理人可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电邮或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本须知第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、  投标文件的编写

8. 要求

8.1各投标人应仔细阅读招标文件所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。各投标人若提供虚假资料，一经发现将没收其全部保证金；虚假资料若在评标过程中发现，还将视为无效投标；若在评标后发现，还将取消其中标资格；并根据本文件和相关法律法规追究其相关责任。

8.2除非有另外的规定，投标人可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标，但不得对单一合同包中拆分投标。招标人不接受有任何可选择性的报价，每一合同包只能有一个报价。

8.3中标人应保证招标人和招标代理人不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，如果出现任何第三方提出指控，中标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿招标人和招标代理人的损失。

8.4 在合同履约期间，由于中标人与任何第三方之间的纠纷，影响到合同履约的，中标人需承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿招标人和招标代理人的损失。

8.5投标人不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供招标文件及所附的有关资料，如违反，必须赔偿招标人和招标代理人的所有损失，且招标人和招标代理人保留追究法律责任的权力。

9. 投标文件的语言

9.1招标文件中载明的资格或技术商务要求中涉及的投标人提供的证明文件原件属于非中文描述的，投标人必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按要求提供中文译本的，将认定为该项资格或技术商务要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。

9.2各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成（至少应包括下列部分）

10.1报价部分（具体组成内容详见第五章报价部分目录）

10.2技术商务部分（具体组成内容详见第五章技术商务部分目录）

10.3投标文件的投标报价部分和技术商务两部分须单独装订，分册密封投标，否则将视为无效标。

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将视为其投标文件无效。

11.2特殊情况下招标代理人可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理人规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理人缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。若为联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以转账或电汇形式提交，不直接接受现金或汇票；投标人在缴纳保证金时必须以自己的账户或自己的名称缴纳，不得以投标代表个人的名称缴纳。投标人在交纳投标保证金时，必须严格按规定的金额交纳,并在办理交纳手续时必须注明招标编号、项目名称.若因投标人未按上述规定缴交而引起查询不到，后果由投标人自行承担。

12.5未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6招标代理人将在中标通知书发出之日后予以原额无息退还落标供应商的投标保证金。

12.7招标代理人将在中标通知书发出之日后五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。

12.8中标人在全额缴纳招标服务费并签订合同后，凭采购合同副本退还其投标保证金，招标代理人以电汇、转账方式原额无息退还投标保证金。

12.9退回保证金时，投标人须提供其基本账、开户名，否则不予办理，退回时将采用转账或电汇方式。

12.10若中标人因故未签定合同或未履行合同的，招标服务费将不予退还。

12.11发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人开标后且在投标有效期内撤回投标，或虚假承诺；

（2）提供不真实的或伪造相关投标资料；

（3）不接受招标文件中有关规定，对其投标价格有误之处的修正；

（4）恶意干扰招投标活动，不听劝阻的；

（5）若投标人被评标委员会认定为串通投标的；

（6）中标人未按规定缴纳招标服务费或履约保证金（若有）

（7）中标人未能做到：按中标通知书要求的日期签订合同；或按招标文件规定和投标文件承诺履行其义务。

上述不予退还投标保证金的情况给招标人或招标代理人造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标人须递交按“投标文件的编写”第10条规定文件组成的投标文件商务技术部分正本一份，副本四份；投标报价部分正本一份，副本二份。投标文件必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并加盖骑缝章，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。投标人未按上述编制、装订等规定提交投标文件的，视为投标文件无效。投标人还应提供投标文件的电子版（doc格式）一份，并封装在投标文件报价中。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供服务符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供项目主要技术性能的详细描述。

13.5投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写，并由法定代表人或其授权代表（投标代表）签署，加盖投标人公章（以非投标人公章加盖的视为无效章，下同）。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理人的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被视为无效。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将投标文件的投标报价标部分正副本全部密封，技术商务标部分正副本全部密封，包装袋上应标明招标编号、投标人名称、投标项目名称及“投标报价标”和“技术商务标”字样。投标文件未密封将导致被拒收。

14.2 每一密封处均应注明“（指招标邀请中规定的开标日期及时间）之前不准启封”的字样，并有法定代表人或投标代表签字或盖公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的时间地址送至规定接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理人将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理人。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后撤回或修改投标文件的，其投标将被视为无效。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标人将依法重新组织招标或者采取其他法定方式采购。

五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 本项目将在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理人主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标代理人对唱标内容作开标记录，由投标代表签字确认，投标代表未到场确认或当场提出异议的，视同认可开标过程及开标记录。

16．评标委员会

16.1招标代理人根据招标服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成，成员为五人以上（含五人）单数组成，专家人数不少于总成员数的三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将被认定为无效标，并被没收投标保证金。

17.1评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细（分项）表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标文件中服务的应标数量若少于招标文件规定采购数量的，以总价为准，并修改数量和单价。

(4)若(1)与(2)冲突，以(1)为准。

(5)若出现更正方法矛盾的情形，则按对“有错”投标人不利的方法进行更正。

(6)如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，将被认定为无效标并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。

17.3.2符合性和重大偏差检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（一）实质性影响合同的范围、质量和履行；（二）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；（三）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标无效。

凡有下列情况之一者，属于重大偏差，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

- 投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

- 未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章；或签字人未经法定代表人有效授权委托的，或投标文件中有代签名、虚假签名、加盖虚假印章、盖章不符合要求等情况；

- 未按规定提交投标保证金的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

- 投标人提交的是可选择的报价；

- 投标文件中提供虚假或失实资料的；

- 项目完成期限超过招标文件规定

- 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

- 投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

- 投标人附有招标人不能接受的条件；

- 一个投标人不止投一个标；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 不符合招标文件中规定的其它实质性要求的条款。其他实质性要求的条款可由评标委员会一致讨论确定。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2 细微偏差澄清：投标文件实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会可以书面要求投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按法定的澄清程序执行。无法补正或不允许补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。对细微偏差的不利认定标准将在本章投标人须知前附表第6项所述“评标方法与标准“中做出规定。

18.3其他澄清：招标文件规定的其他须澄清情况。

19. 比较与评价

19.1评标委员会将对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能等），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

为了防止无序竞争、以次充好，保证本项目采购货物的质量，投标供应商的下浮率必须是合理的若投标供应商的下浮率明显高于其他投标供应商，使得其投标下浮率可能高于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标供应商应按评审委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4关于相同品牌产品

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第19.4条第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.5评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可视为投标人相互恶意串通投标，并做出其投标无效的决定：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

19.6评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.7在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标人或招标代理人将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1评标结束后，评标结果经招标人确认后，招标代理人方将在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示。公示的同时，招标代理人将向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，提交由法定代表人或授权代表签署的书面原件并携带相关证明材料及质疑事项法人授权委托书、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（加盖公章，并提供原件核查，若无法提供原件或与原件不符的，视为虚假质疑，不予接收）送达招标代理人。

21.2《中标通知书》发出同时将落标通知没有中标的其它投标人。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

22.签订合同

22.1招标人、中标人应在领取《中标通知书》后30个日历日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律法规规定承担相应的法律责任。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3招标人在合同履行中，需追加或减少与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.招标项目行政监督部门及质疑

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2当投标人认为其权益受到损害需要提出质疑时，应在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向招标人、招标代理人提出质疑；招标人、招标代理人在收到质疑后7个工作日内做出书面答复；质疑供应商对招标人、招标代理人的答复不满意，或招标人、招标代理人未在规定时间内作出答复，投标人可以在答复期满后15个工作日内书面向投标须知前附表第8项所述招标项目行政监督部门投诉。

第三章  招标内容及要求

一、本次招标的相关要求

1、本批采购为整体采购，投标人应对招标项目一览表中所列的一个或所有项目进行报价，不得将内容或数量拆分报价，拆分报价无效。报价应分单价、小计和总价。

2、报价须提供投标产品的详细清单及具体品牌、型号、详细技术参数、性能说明和功能介绍、数量等。

3、中标人不得转包他人，若发现转包，招标人有权终止协议，且中标人必须赔偿由此给招标人带来的一切损失。

4、投标人认为有利于招标人的招标要求之外的优惠条款应单独列明。

二、技术服务要求

注：

- 本项目核心产品为：光纤交换机

- 以下技术参数中，规格尺寸未标注误差范围值的允许偏离±2%。

| 序号 | 设备材料名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、机房配套设施 |  |  |  |  |
| 1 | 地板下刷防尘漆 | 刷地面防尘漆三遍 | ㎡ | 73 |
| 2 | 地面保温处理 | 橡塑板保温层(阻燃)20mm厚 | ㎡ | 73 |
| 3 | 地面敷设0.5mm抗静电铝板 | 地面敷设0.5mm抗静电铝板 | ㎡ | 73 |
| 4 | 无边瓷砖面抗静电地板 | 采用瓷砖面抗静电活动地板，规格600*600*40；抬高25公分 | ㎡ | 73 |
| 5 | 瓷砖面抗静电活动风口地板 | 600×600×40 | ㎡ | 12 |
| 6 | 地板出线口 | 根据要求开孔，现场制作 | 个 | 32 |
| 7 | 不锈钢踢脚线 | 亚光高100*1mm厚 | m | 80 |
| 8 | 墙面、天花防尘漆 | 防尘漆处理刷涂3遍 | ㎡ | 393 |
| 9 | 吊顶轻钢龙骨 | 龙骨 | ㎡ | 118 |
| 10 | 铝合金吊顶板 | 铺600*600铝合金吊顶 | ㎡ | 118 |
| 11 | L型收边条 | 吊顶铝合金镶边条，收边 高50mm，厚1mm配套 | m | 75 |
| 12 | 墙面彩钢板用轻钢龙骨基层 | 轻钢龙骨基层 | ㎡ | 94 |
| 13 | 轻钢龙骨内填保温用岩棉 | 35kg/m3 | ㎡ | 94 |
| 14 | 墙面彩钢板 | 单面石膏金属复合彩钢板，A级防火，耐火120分钟，表面0.6mm镀锌钢板+12mm厚石膏板。 | ㎡ | 94 |
| 15 | 玻璃隔断 | 12mm，防火玻璃 | ㎡ | 17 |
| 16 | 玻璃门 | 对开门，12mm，防火玻璃 | 扇 | 1 |
| 17 | 防静电地板踏步制作 | 台阶上1级@300*200 | 处 | 2 |
| 18 | 鞋套机 | 一次性鞋套机 | 套 | 1 |
| 19 | 地板吸 | 防静电地板吸盘 | 套 | 2 |
| 20 | 地面开槽 | 200mm深*200mm高 | m | 12 |
| 21 | PVC排水管 | φ110 | m | 16 |
| 22 | 地面回填 | 200mm深*200mm高 | m | 15 |
| 23 | 取孔 | φ110 | 个 | 1 |
| 24 | 防水涂料 | 200mm | m | 15 |
| 25 | 地漏 | 不锈钢制作 | 个 | 1 |
| 26 | 混泥土挡水墙 | 240mm厚*120mm高，表面刷防水漆 | m | 8 |
| （二）、微模块机柜系统 |  |  |  |  |
| （1）服务器机柜 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | - 机柜前后门须采用具有良好透风性能网状结构，前门采用单开平板网孔门，后门采用双开平板门，为了便于安装、拆装，要求单块侧板分两段设计 2. 机柜的外观应光洁平整，不得有明显的凹凸不平或机械损伤，不得有裂纹、毛刺、破坏性压痕或严重锈蚀等缺陷，机柜各零部件需要具备相应的防腐或装饰性涂镀层，涂镀层的厚度不小于80微米。 ▲3. 机柜上标识清晰、牢固、正确、无缺损，角规方孔条能显示U位数标识，角规深度步距25mm可调，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件； ▲4. 机柜结构应牢固，箱体及内部钣金件装配结束后结构件不扭曲，紧固件连接应牢固、可靠、无松动，内部可安装层板，且高度可调整，便于装卸，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件； ▲5. 机柜防护等级IP20，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。 6. 服务器机柜尺寸规格（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm，42U；机柜宽600±2（mm），深1200±2（mm），高2000±2(mm)， ▲7. 机柜及辅件，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件； 8. 机柜开孔率不低于80%。 9. 机柜的前、后门最大开门角度不得小于130度。 ▲10. 机柜具备8、9级烈度抗震能力，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件，报告送测机柜尺寸与实际机柜尺寸偏差≤200mm； ▲11. 机柜重载层板承重＞250KG，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件； 12. 机柜要求采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它≥1.2mm厚材料；机柜承重层板材料采用≥1.5mm厚材料。 13. 机柜支持正面、侧面、顶部多种并柜方式，便于现场依托场景并柜。 ▲14. 机柜支持防静电手腕座设计，有效避免机柜静电，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件； | 台 | 16 |
| 2 | 侧板 | 机柜侧面封板，含上下两块 | 侧 | 4 |
| 3 | 1U封板 | 1U封板，用于机柜冷热风道隔离，免工具、快拆设计 | 个 | 100 |
| 4 | 轻载层板 | 承载IT设备承重≥100KG,适用于1200mm深的服务器机柜 | 个 | 16 |
| 5 | 重载层板 | 承载IT设备承重≥200KG,适用于1200mm深的服务器机柜 | 个 | 4 |
| 6 | L型导轨 | 承载没有导轨的设备,承重≥50KG，适用于1200mm深的服务器机柜 | 付 | 16 |
| 7 | 1U水平理线架 | 水平安装在U立柱安装孔上，用于网络设备前端理线,钣金喷粉黑色，高度1U | 个 | 16 |
| 8 | 内部理线架 | 用于机柜内部的理线，管理从前端到后端布线 | 套 | 16 |
| 9 | 16口32A竖装PDU | 输入32A，输出12位国标10A+4位国标16A、接线盒、指示灯、上进线 | 个 | 32 |
| 10 | 精密空调支座 | 5#角钢支架,除锈后刷防锈漆两遍 | 套 | 1 |
| 11 | 灭火柜支座 | 5#角钢支架，除锈后刷防锈漆两遍 | 套 | 3 |
| 12 | 机柜承重架 | 5#角钢支架,各角钢除锈后刷防锈漆两遍 | 套 | 2 |
| （2）冷通道 |  |  |  |  |
| 13 | 手动平移门 | 含前后端2个手动平移门，含内部框架，12mm厚钢化玻璃；标准配置有： 1、出门按钮； 2、紧急出门按钮； 3、紧急开门按钮； 5、玻璃门可隐藏于端门；。 7、可支持常规照明或智能照明； 8、可支持10寸或21寸触摸屏； | 套 | 1 |
| 14 | 固定天窗 | 装在冷通道两端，预制有安装烟感、摄像头、照明系统人体感应开关、温度探测器（选配）、压差传感器（选配），宽度可选:（300~600mm） | 块 | 2 |
| 15 | 双翻活动天窗 | 600mm宽双开，5mm厚有防爆功能玻璃，标准配置有： 1、1个磁力锁； 2、具备翻转信号检测； 3、铝合金窄边框； 4、翻转角度90° | 块 | 8 |
| 16 | 天窗支撑板 | 支撑天窗，高度200mm，按冷通道长度计算 | 米 | 4.8 |
| 17 | L型封堵件 | 安装在冷通道顶部外围一圈，整齐美观，按冷通道长度计算 | 米 | 4.8 |
| 18 | 强电梯型桥架 | 1、装在机柜顶部用于强电布线，含中间隔板；按冷通道长度计算，配套安装支架。 2、含3米强电桥架，用于顶部强电跨通道过线。 | 米 | 4.8 |
| 19 | 弱电梯型桥架 | 1、装在机柜顶部，用于弱电布线；按冷通道长度计算，配套安装支架。 2、含1.5米弱电桥架，用于顶部弱电跨通道过线。 | 米 | 4.8 |
| 20 | 智能照明灯 | 1、LED智能蓝白角灯，220Vac； 2、支持人体感应开关控制； 3、含智能灯光控制系统，支持蓝灯参观模式，白灯智能切换功能； 4、支持白光维修模式，满足延时退出功能； | 个 | 8 |
| 21 | 人体感应开关 | 照明灯人体感应控制 | 个 | 1 |
| 22 | 网线 | 超五类非屏蔽网线 | 米 | 100 |
| 23 | 屏蔽线 | RVVP2*1.0 | 米 | 100 |
| 24 | 电信 | RVV2*1.5 | 米 | 100 |
| 25 | 螺钉 | 8#螺钉 | 个 | 80 |
| 26 | 接地端子 | 接地端子 | 个 | 32 |
| 27 | 贴标 | 机柜贴标 | 个 | 16 |
| 28 | 防水圈 | 硅胶防水圈 | 个 | 32 |
| 29 | 过滤棉 | 1000mm*2000mm*5mm | 块 | 10 |
| 30 | 扣式塞头 | 固定件 | 个 | 50 |
| 31 | 过线圈 | 硅胶过线圈 | 个 | 32 |
| （3）微模块监控管理系统 |  |  |  |  |
| 32 | 智能配电监测软件 | 配电柜主路数据监测接口软件，采用电量仪表 | 台 | 1 |
| 33 | 精密配电监测软件 | 配电柜主路和支路数据、状态监测接口协议软件，采用配电监测模块或配电屏 | 台 | 1 |
| 34 | UPS监控软件 | UPS数据和工作状态监测接口软件 | 台 | 2 |
| 35 | 精密空调监控软件 | 精密空调数据和工作状态监测接口软件 | 台 | 1 |
| 36 | 温湿度采集器 | 机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-45℃~+125℃的精度在±0.5℃，±5%RH ,Modbus RTU通讯,抗干扰性强，稳定可靠，OLED显示,双RJ45接口，首尾串接，支持2路干接点采集。 | 个 | 5 |
| 37 | 温湿度监测软件 | 温湿度模块数据监测接口软件 | 个 | 10 |
| 38 | 不定位漏水控制器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，灵敏度可调，报警干接点输出，DC12V供电，支持蜂鸣器告警 | 个 | 2 |
| 39 | 不定位漏水感应线 | 与不定位漏液控制器搭配使用，线长5米，据微模块大小周长选配 | 条 | 1 |
| 40 | 漏水报警监测软件 | 漏水报警监测接口软件 | 个 | 1 |
| 41 | 烟雾传感器 | 红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩，抗射频干扰 | 个 | 6 |
| 42 | 消防报警监测软件 | 消防报警监测接口软件 | 个 | 6 |
| 43 | 门禁系统管理软件 | 门禁系统管理接口软件 | 个 | 1 |
| 44 | 视频系统管理软件 | 视频系统管理接口软件 | 个 | 5 |
| 45 | 一体化监控主机 | 1、19英寸标准机柜安装，占用1U空间，前维护面板设计。 2、必须具备双电源冗余设计，具备本地存储能力，要求存储≥8G，并可支持SD卡或硬盘扩展。 ▲3、必须具备2路10/100/1000M自适应双网卡工作模式，支持多址设定和网络容错设置。性能须支持10000测点量和10W条历史纪录的存储，10个以上web端访问，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。 ▲4、监控主机须集成6路RS485，4路RS232/RS485复用，12路DI接口，4路DO接口。RJ45接口形式，须具有供电功能，满足各接入设备的 DC12V供电；为保障安全稳定，须支持短路自恢复及告警功能。需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。 5、须集成1路USB接口。可以将设置信息和配置信息导出到U盘，通过U盘设置监控主机参数。 6、须集成全网通短信模块，插入手机卡即可实现短信告警。 7、温湿度：采用磁吸式安装固定，带屏幕显示；温度监测范围–20℃～70℃，精度 ≤ ±0.2℃；湿度监测范围5～95% RH，精度 ≤ ±4% RH. 8、烟雾传感器：采用吸顶式安装于冷通道内，支持常开常闭触点。 9、漏水控制器：要求检测距离最长可达200M，灵敏度可调，采用12VDC供电；当泄漏产生时，继电器动作、泄漏指示灯亮、蜂鸣器打开，并支持常开或常闭触点输出报警信号。 | 台 | 1 |
| 46 | 微模块监控系统软件 | ▲1.为了保证微模块的统一规划、管理、调试。需提供相关的软件著作权证书复印件。 ▲2. 为了保证信息安全，提供的监控系统必须具备多种的安全设计，并需提供相关的证明材料。 3. 监控系统可提供供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，立即通过E-mail、短信、电话、声光告警和语音告警等多种报警方式告知运维人员，记录历史数据和报警事件。 ▲4. 软件系统应采用Linux操作系统，支持B/S或C/S架构，可在网络的任何位置，均能够通过浏览器进行实时访问，具备10个以上客户端同时访问，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。 5.设备监控 微模块监控系统可监控的设备（包括但不限于以下设备）： 1、支持配电柜市电电压，电流，频率，有功、无功、视在功率，电量等检测，并具备图表方式展示功能； 2、支持UPS主输入电压、电流、频率，UPS旁路输入电压、电流、频率，UPS输出电压、电流、频率，电池电压、充放电电流、后备时间等，并具备图表方式展示功能； ▲3、支持精密配电柜的主路、支路的电压、电流、开关状态、开关温度等检测，并支持生成配电拓扑图，在拓扑图上显示各开关状态和电流信息，需提供界面截图。 4、电池监控系统：微模块监控系统应集成电池监控数据，实时监控单体电池的电压、电流、温度及内阻等核心参数，有效识别电池的健康状态，当出现阈值越限时，输出告警信息。 5、支持空调回送风情况、运行状况，空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数。 6、温湿度系统：监控微模块温湿度情况，当出现阈值越限时，输出告警信息。 7、感烟系统：监测微模块烟雾状态，当出现告警时，输出告警信息，并联动天窗翻转和门禁常开； 8、水浸系统：监测空调及水管周围漏水情况，当漏水感应线检测到漏水后，输出输出告警信息； 9、压差系统：监测冷通道内压力情况，当出现阈值越限时，输出告警信息。 10、门禁系统：监测机房门和通道门的进出记录和门禁状态。支持人脸、指纹、刷卡、密码等多种开门认证方式，支持单向或双向刷卡开门方式。门禁控制系统必须支持带断电开门、消防告警时自动开门。 11、视频功能：在机房出入口、冷通道内等区域安装摄像机，进行全天候的视频图像监视，要求软件集成接入，不允许通过web超链接的方式接入。 12、支持全彩氛围灯变色功能，可通过匹配告警等级控制氛围灯颜色变换。 7.3监控功能 ▲1、支持基于微模块现场布置，生成对应的3D模型,模型支持放大、缩小、适屏、旋转等操作，需提供界面截图。 ▲2、支持基于微模块配电、冷量、U位等情况，生成对应的配电、冷量、U位等3D可视模型，模型支持放大、缩小、适屏、旋转等操作，需提供界面截图。 3、在每个机柜正面和背面，配置3个机柜温度传感器，并能基于机柜温湿度传感器情况，生成温度场的3D可视模型界面，当温湿度出现阈值越限时，输出告警信息。 4、支持用户自定义配置PUE、CLF、PLF、ALF等计算公式，实时统计分析计算值，并可通过图、表形式展示和数据导出； ▲5、告警功能：支持用户自定义设置阈值和告警条件，当有故障或参数异常，系统会实时告警；告警级别默认分为4级，可支持7个级别设置；告警内容包含事件的告警开始时间、告警结束时间、告警设备、告警内容、确认人等信息；在设备详情页中自动高亮显示告警测点；用户自定义设置告警推送方式、推送人员、推送规则，提供界面截图。 6、告警收敛功能：为节省排障时间，微模块需提供告警收敛功能，如当市电停电导致一连串告警发生时，必须对告警进行收敛，只上报市电停电该关键告警，使运维人员快速定位告警根本原因。 7、支持历史数据、事件记录灵活选择时间、等级、状态等条件展示和导出数据；支持事件记录统计分析设备运行健康状况，并通过曲线、图表等方式直观展现； 8、支持监测数据实时存储，默认存储周期5min，存储周期可根据需要自行调整周期； ▲9、监控系统须提供灵活的联动控制功能，联动控制逻辑可编辑。可提供直观方便的联动配置工具，快捷配置联动预案；可查询联动预案的历史执行情况，提供界面截图。 10、监控系统须提供实时数据计算处理功能。可通过配置表达式计算功能，转换或合并多个监控点数据，生成新的监控点。 11、支持手机APP实时查看设备信息，实现移动运维。 12、支持创建计划任务，可定时对UPS充放电测试、精密空调轮询开关机、新风机启动换气等功能。启动计划任务需提前进行邮件及短信提醒，并记录任务记录。 13、监控系统须提供巡检抄表功能，管理员按照运维要求新增、修改及删除抄检数据列表和巡检策略；根据预设策略，系统可手动或自动抄录监控数据，并通过邮件方式发送至邮箱。 14、资产管理功能：  支持微模块IT设备及基础设施等资产信息（如资产名称、供应商、使用人等）填写入库，支持EXCEL模板批量入库资产，支持对已入库资产信息的修改。支持按照资产不同信息属性筛选排列所有资产并导出。 支持将资产库中IT设备手动上架到机柜指定位置和对当前在架IT设备手动下架到资产库，并支持对IT资产上、下架记录和生命周期的查询。 支持对微模块IT设备及基础设施等资产统计分析，并通过图形方式展示机房资产上、下架情况；支持通过IT设备故障率分析，提供对设备供应商的评估信息支撑。 支持对微模块IT设备及基础设施等资产创建盘点计划，可对在库资产进行盘点。审计资产在库情况，并支持对所有资产进行多种条件查询及导出。  支持对入库资产进行维修、续保登记记录；支持将维保、续保记录通过短信或邮件的方式通知；支持设备维保到期提醒功能；支持对维保记录进行多种条件查询。 15、容量管理功能： 支持微模块配电管理，通过精密配电柜或智能PDU采集相应数据，进行数据统计分析，形成可视化的配电容量展示模型。 支持微模块制冷管理，通过精密空调实时运行参数，进行数据统计分析，形成可视化的制冷容量展示模型。 支持微模块U位管理，通过RFID标签自动识别资产信息，形成可视化的U位容量展示模型。 支持微模块U位管理，通过手动配置资产管理中的资产上下架，自动识别资产信息，形成可视化的U位容量展示模型。 | 套 | 1 |
| 47 | 10寸智能触摸屏 | 触摸屏≥10寸、自带处理器，linux操作系统，分辨率≥1280*800 网络接口通讯，主要实现监控设备的实时信息展示，告警展示。 | 台 | 1 |
| 48 | 声光报警器 | 塑料壳 | 个 | 1 |
| （三）、机房配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源 | 1.UPS采用在线双变换架构，完全隔离市电杂讯与干扰，包含UPS电源所有的控制电路（由整流器、IGBT逆变器、静态旁路开关、手动检修旁路开关、控制单元、显示单元、EPO紧急关机电路等组成）； 2.并机支持：支持4台UPS直接并机，无需额外选配并机电路组件； 3.UPS应支持电池节数在线调整技术，可以在线调整电池节数，调整范围：≥32颗可调； 4.UPS应具有电池极性侦测功能及电池极性反接保护功能。当输入电池极性接反时，UPS应能够阻止开机，并发出告警信号； ▲5.UPS应具有共享电池组功能，可节约用户投资；需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。 6.UPS输入参数要求 1）输入电压: 305~477 Vac； 2）输入频率: 50/60Hz±10% 自适应。 7.UPS输出 1）输出功率: 60kVA 2）输出功率因数：1。不管带任何功率因数的负载，均无需降容使用； 3）输出电压: AC380/220V±1%，三相五线制。 8.其它参数 1）效率: AC-AC模式效率 96%， ECO经济运行模式99%； 2） 噪声: <65db(在1米处)。 9. UPS应为长效型，整流器输出直流电压应满足外接长延时蓄电池组电压等级的运行要求； 10.内置式手动维护旁路 UPS需提供内置式手动维护旁路，以方便UPS实现不停电维护及检修； 11.UPS功能 1）具备LCD面板显示运行工况； 2）UPS在电池放电时，应可预测并显示电池的剩余容量； 3）UPS必须具备双回路输入功能，支持两路不同的市电分别输入到UPS主回路及UPS旁路，提供系统的供电可靠性； 4）UPS通风装置必需具有多段式速度控制，可根据负载率及周边温度，自动调整风扇转速； 5）UPS应标配紧急停机（EPO功能）。 | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 1.单体电池电压容量：20Hr100Ah ，单体电池额定电压：12V， 25℃时，蓄电池设计寿命≥12年。 ▲2. 蓄电池需要具有极柱密封防漏液的技术，从根本上防止漏液问题，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。 3.蓄电池必须全部采用高强度的ABS外壳， ，外壳无变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出； 4.蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐措施。蓄电池槽、盖、安全阀，极柱封口剂等材料应具有阻燃性。 ▲5. 蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐措施。蓄电池槽、盖、安全阀，极柱封口剂等材料应具有阻燃性，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。 | 节 | 96 |
| 3 | 电池柜 | 可放置蓄电池12V100AH*32节含电池开关箱 | 个 | 3 |
| 4 | 动力配电柜 | 含B级防雷器、主断路器、分路开关、断路器、接线排、相序保护器等。 | 台 | 1 |
| 5 | UPS输入输出电柜 | 含B级防雷器、主断路器、分路开关、断路器、接线排、相序保护器等。 | 台 | 1 |
| 6 | LED灯盘 | 600*600LED灯3*18W LED灯 | 只 | 12 |
| 7 | 应急LED灯 | 600*600LED灯3*18W LED灯带蓄电池 | 只 | 8 |
| 8 | 消防疏散指示灯 | 多功能双头安全出口指示灯 | 只 | 2 |
| 9 | 照明开关 | 双控开关 | 个 | 4 |
| 10 | 电力电缆敷设 | ZB-YJVR-3*50+2*35 | 米 | 250 |
| 11 | 电力电缆敷设 | ZR-YJV-3*25+2*16 | 米 | 33 |
| 12 | 电力电缆敷设 | ZB-YJV5*10 | 米 | 70 |
| 13 | 电力电缆敷设 | ZB-YJV4*50 | 米 | 50 |
| 14 | 电源线缆 | ZB-RVV3*6 | 米 | 260 |
| 15 | 阻燃电线 | ZB-BYJ3*2.5 | 米 | 800 |
| 16 | 开放式网状线槽 | 300*45网状桥架 | 米 | 30 |
| 17 | 金属线槽 | 300*150 | 米 | 30 |
| 18 | 五孔插座 | 五孔插座 | 个 | 8 |
| 19 | 底盒 | 底盒 | 个 | 8 |
| 20 | KBG线管 | KBG20 | 米 | 380 |
| 21 | UPS支座 | 8#槽钢，600*1090*25 | 套 | 1 |
| 22 | 电池柜承重架（880*800*190） | 8#槽钢支架,除锈后刷防锈漆两遍 | 套 | 2 |
| 23 | 动力配电支座 | 5#角钢支架，除锈后刷防锈漆两遍 | 套 | 1 |
| 24 | UPS输入输出电柜支座 | 5#角钢支架，除锈后刷防锈漆两遍 | 套 | 1 |
| 25 | 金属软管 | φ20 | 米 | 100 |
| 26 | 辅料 | 铜鼻子、空开、电池之间连接线 | 套 | 1 |
| （四）、机房防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 1 | 接地引下线 | BVR50mm2 | 米 | 250 |
| 2 | 接地黄绿线 | BVR16mm2 | 米 | 180 |
| 3 | 接地端子箱 | 300*400*200 | 个 | 1 |
| 4 | 接地扁铜 | 40*4 | 米 | 148 |
| 5 | 接地扁铜 | 50*5 | 米 | 35 |
| 6 | 镀锌扁铁 | 40*4 | 米 | 40 |
| 7 | 接地模块 | 石墨模块 | 块 | 160 |
| 8 | 接地棒 | 直径18，长1500 | 根 | 60 |
| 9 | 铜铁转换头 | 35mm2 | 个 | 50 |
| 10 | 开挖土方 | 1.5m*1.5m*16m | 立方米 | 36 |
| 11 | 回填土方 | 1.5m*1.5m*16m | 立方米 | 36 |
| 12 | 焊接 | 镀锌扁铁焊接 | 个 | 240 |
| 13 | 防腐 | 焊接防腐处理 | 个 | 240 |
| 14 | 防雷接地连线 | BVR-50mm2 | 米 | 20 |
| 15 | 第三方检测 | 委托第三方检测 | 项 | 1 |
| 16 | 辅助材料 | 铜鼻子、绝缘子、膨胀螺丝登 | 项 | 1 |
| （五）、机房安保系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别仪 | 显示： 1、显示屏：IPS 高清显示屏 2、尺寸：≥5寸 3、分辨率：≥720*1280 4、RGB摄像头：图像传感器 1/2.8"逐行扫描CMOS 5、分辨率：≥200万像素 6、焦距：4.8mm±5% 7、镜头调焦距离：80cm 8、sensor数据输出：MIPI CSI-2 9、sensor暗电流 200uv/ms 10、 有效像素：1920(H)x1080(V)(16:9mode) 11清晰度：HD1080P 12、sensor像素尺寸：2.9um*2.9um 13、低照度 0.18lux/F2.4 14、信噪比 ≥40dB 15、白平衡：支持 16、曝光：支持 17、检测方式：活体检测 18、接口：HDMI /COM /无线通信 /通讯接口TCP/IP网络接口1路RJ45 10/100M以太网口/USB / 功能 1、人脸检测：支持最大人脸 2、识别模式：人脸、指纹、卡、密码 3、识别准确率：不低于99% 4、识别速度：<1.5秒 5、识别身高范围：1m距离身高范围1.1-1.9m 6、人脸容量：10000（标配） 7、识别距离配置：0.5~2M 8、系统参数：操作系统 Linux操作系统 | 套 | 2 |
| 2 | 人脸识别仪电源 | DC12V/2.1A | 个 | 2 |
| 3 | 电磁锁及附件（带门磁） | 1、加强型安装； 2、可承受力:280Kg； 3、适用于:金属门、木门、防盗门、玻璃门 | 套 | 2 |
| 4 | 开门按钮 | 86式 | 个 | 2 |
| 5 | 感应卡 | （薄卡ID或IC） | 张 | 20 |
| 6 | 400万智能半球型网络摄像机 | 1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、内置GPU芯片，内置麦克风和喇叭。 3、最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4、红外补光距离不小于100米。 5 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 7、信噪比不小于62dB。 8、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 ▲9、支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。 ▲10、需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。 ▲11、支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。 12、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 ▲13、需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。 ▲14、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。 ▲15、支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。 16、不低于IP67防尘防水等级。 17、不低于IK10防暴等级。 18、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 套 | 7 |
| 7 | 拾音器 | 1、拾音面积：10平方米-40平方米； 2、音频传输距离：3000米； 3、灵敏度：-45dB； 4、频率响应：20Hz ～ 20kHz； 5、指向特性：全指向性； 6、信噪比：65dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa； 7、动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)； 8、最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)； 9、输出阻抗：600欧姆非平衡； 10、输出信号幅度:2.5Vpp/-25db； 11、麦克风：全指向性电容咪头； 12、咪头数量：单咪头； 13、拾音信号处理电路：clearspeech 数字降噪语音处理技术； 2、14、防水特性：户内防潮； 15、电源电压：直流稳压DC 12V； 16、电源电流：20 mA； 17、工作环境温度：-25℃ ～ 70℃； 18、颜色：白色； 19、外壳材质：PVC； | 套 | 1 |
| 8 | 拾音器专用电源 | 1、拾音器接口：1个三芯(V,A,G) 2、音频输出端子：三个线性输出(1个BNC,1个两芯端子,1个3.5插孔)一个MIC信号(3.5插孔) 3、音量调节：-20dB ～ +20dB 4、频率响应：20Hz ～ 20kHz 5、输出电压：12VDC±5% 6、输出电流：≤200mA 7、纹波：≤20mvrms 8、输出信号幅度：2.5Vpp/-25db 9、防水特性：户内防潮 10、保护电路：雷击保护、电源极性反转保护 11、拾音器连接方式：电源线V（红色）、音频A（黄色）、公共地G（黑色） 12、拾音器线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆 13、音频输出线缆：长距离：2芯0.5mm2 RVVP，短距离：视频同轴电缆 | 套 | 1 |
| 9 | 光纤交换机（核心产品） | 1.交换容量≥3.3Tbps，转发性能≥126Mpps 2.路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表>=16K 3.端口数≥24个千兆SFP光口（其中有8个combo口），4个万兆SFP口 4.实现ERPS功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 6.支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） 7.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 8.支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1） 9.支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM Snooping；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6 10.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng 11.支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms 12.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 13.支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换,要求设备端口具备10KV抗雷击。 14.符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 15.支持DLDP，支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 16.可被图形化智能管理中心管控，实现对网络的统一运维及管理 | 台 | 3 |
| 10 | 光模块 | 单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 12 |
| （六）、机房综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 室外24芯单模光缆 | 1.具有良好的抗压性、机械性和温度特性; 2.带平行钢丝加强芯; 3.中心管束结构本身具有良好的耐水解性能和较高的强度; 4.管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护; 5.双面涂塑钢带（PSP)防潮层，有效的确保光缆的防水性能; 6.PE护套具有很好的抗紫外辐射性能; 7.最大衰减：≤0.36dB/km@1310nm；≤0.22dB/km@1550nm。 8.允许拉伸力：长期600N或1KM缆重中取最大值，短期1500N；允许压扁力：长期/短期：300/1000 N/100mm；弯曲半径：静态/动态：10D/ 20D; 9.存储、使用温度：-40～70℃; 10.可应用于管道、非自承架空。 | 米 | 1000 |
| 2 | 1U 19寸封閉式理线架,金属质 | 1U 19寸封閉式理线架,金属质 | 个 | 30 |
| 3 | 六类非屏蔽跳线 2米（蓝） | 1.性能符合向下兼容Cat.5e系统应用; 2.加长型水晶头，方便于高密度环境插拔; 3.可同时提供多股软跳线24AWG/7和细跳线28AWG，增强跳线的柔软性和使用寿命; 4.护套材料：PVC; 5.50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性; 6.兼容性强，可直接应用于电子配线架系统，实现智能化管理; 7.工作温度：－10至60℃。 | 根 | 150 |
| 4 | 六类非屏蔽跳线 2米（红） | 1.性能符合向下兼容Cat.5e系统应用; 2.加长型水晶头，方便于高密度环境插拔; 3.可同时提供多股软跳线24AWG/7和细跳线28AWG，增强跳线的柔软性和使用寿命; 4.护套材料：PVC; 5.50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性; 6.兼容性强，可直接应用于电子配线架系统，实现智能化管理; 7.工作温度：－10至60℃。 | 根 | 150 |
| 5 | 六类非屏蔽跳线 2米（黄） | 1.性能符合向下兼容Cat.5e系统应用; 2.加长型水晶头，方便于高密度环境插拔; 3.可同时提供多股软跳线24AWG/7和细跳线28AWG，增强跳线的柔软性和使用寿命; 4.护套材料：PVC; 5.50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性; 6.兼容性强，可直接应用于电子配线架系统，实现智能化管理; 7.工作温度：－10至60℃。 | 根 | 150 |
| 6 | 六类非屏蔽跳线 2米（灰） | 1.性能符合向下兼容Cat.5e系统应用; 2.加长型水晶头，方便于高密度环境插拔; 3.可同时提供多股软跳线24AWG/7和细跳线28AWG，增强跳线的柔软性和使用寿命; 4.护套材料：PVC; 5.50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性; 6.兼容性强，可直接应用于电子配线架系统，实现智能化管理; 7.工作温度：－10至60℃。 | 根 | 150 |
| 7 | 六类屏蔽跳线 2米 | 1.性能符合向下兼容Cat.5e系统应用; 2.独特的插头设计及制造精确，以确保稳定的电气性能; 3.多股软线缆规格：26AWG/7，增强了跳线的柔软性和使用寿命; 4.十字龙骨芯结构，降低了四个线对的串扰，保证了跳线的高稳定性; 5.兼容性强，可直接应用于电子配线架系统，实现智能化管理; 6.50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性; 7.工作温度：－10至60℃。 | 根 | 456 |
| 8 | 六类非屏蔽模块 | 1、性能符合6类标准。 2、采用PC材料，阻燃性能符合UL94V-0。 3、支持22-24AWG线规双绞线端接。 4、可分别提供90°和180°IDC端接方式的模块，方便不同环境的应用。 5、8根插针50μ〞镀金层，具有良好的弹性、耐磨损性和耐腐蚀性，提供≥1200次重复插拔。 ▲6、防尘盖设计，有效的保护了模块，需提供产品手册彩页。 7、无焊锡栽针技术，绿色环保。 8、可提供7种颜色选择，方便信息端口彩色化管理。 9、工作温度：－10至+60℃。 | 个 | 528 |
| 9 | 六类屏蔽模块 | 1.性能符合6类标准; 2.采用PC材料，阻燃性能符合UL94V-0; 3.屏蔽层采用独特的锌合金压铸，提供更好的电磁兼容性; 4.无焊锡栽针技术，绿色环保; 5.免工具打接，易于安装，具有良好的屏蔽性能; 6.支持22-24AWG线规双绞线端接; 7.8根插针50μ〞镀金层，具有良好的弹性、耐磨损性和耐腐蚀性，提供≥750次重复插拔; 8.工作温度：－10至+60℃。 | 个 | 456 |
| 10 | 六类屏蔽线缆 | 1.适用建筑物、机房数字通信用水平对绞电缆; 2.带宽级别CLASS E 250MHz; 3.性能符合6类标准; 4.线芯规格：23AWG无氧铜; 5.绝缘层：高密度聚乙烯HDPE，厚度0.2mm; 6.外护套：可提供PVC或 低烟无卤LSZH; 7.屏蔽结构：可提供十字龙骨芯 + F/UTP; 8.最大承受拉力：11.34Kg; 9.最大直流电阻：≤9.5Ω/100m; 10.安装温度：0～+50℃，工作温度：-20～+60℃。 | 箱 | 4 |
| 11 | 六类非屏蔽线缆 | 1、在Cat.6系统应用中，提供至少250MHz的信道带宽。 2、骨芯结构：十字龙骨芯，提供更稳定的性能及线缆支撑。 3、线芯规格：23AWG无氧铜。 4、绝缘材料：高密度聚乙烯HDPE，厚度0.2mm。 5、护套材料：PVC。 6、线缆包装：可提供带轴包装或采用REELEX技术包装。 7、最大承受拉力：11.34Kg。 8、最大直流电阻：≤9.5Ω/100m。 9、安装温度：0至 +50℃，工作温度：-20至+60℃。 ▲10、产品包装具有防伪标签，采用核径迹防伪转移膜技术，可用水笔涂擦识辨真假，可用手机移动端扫描二维码或手动输入产品编码识辨真假，可通过电话服务热线查询识辨真假。 | 箱 | 9 |
| 12 | 模块式非屏蔽配线架 | 1、符合ISO/IEC 11801、设计制造的标准1U配线架；可安装在标准19”机柜内，适用于设备间的水平布线和设备的互配端接。 2、可提供模块化的和一体化的，方便不同环境的应用。 3、模块化配线架可支持Cat.5e、Cat.6、Cat.6A解决方案，方便系统的未来升级。 4、模块化配线架，可以通过端口转接支架兼容光纤适配器的安装。 ▲5、模块采用无焊锡栽针技术，绿色环保，需提供产品手册彩页。 6、配线架端口自带标签，方便信息端口管理。 7、背部带有理线支撑架，有助于水平线缆的管理。 | 个 | 22 |
| 13 | 模块式屏蔽配线架 | 1.符合标准，1U配线架; 2.可安装在标准19”机柜内，适用于设备间的水平布线和设备的互配端接; 3.可提供模块化的和一体化的，方便不同环境的应用; 4.模块化配线架可支持Cat.5e、Cat.6、Cat.6A解决方案，方便系统的未来升级; 5.模块化配线架，可以通过端口转接支架兼容光纤适配器的安装; 6.带有接地导线，提供良好的电磁兼容性; 7.配线架端口自带标签，方便信息端口管理; 8.背部带有理线支撑架，有助于水平线缆的管理。 | 个 | 19 |
| 14 | LC光纤跳线3m | 1.双芯光纤跳线; 2.高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的连接头; 3.可将光纤设备与光纤互联、交叉连接以及信息插口相连接; 4.采用精工陶瓷插芯; 5.外护套：低烟无卤LSZH; 6.插入损耗≤0.35Db; 7.兼容性强，可直接应用于电子配线架系统，实现智能化管理； 8.常规长度：2m/3m/5m，可定制； 9.固化胶采用无毒胶，对人体无害，绿色环保。 | 根 | 88 |
| 15 | 24口光纤配线架 | 1.适用于管理间水平成垂直光纤的端接; 2.金属外盖，保护光纤避免尘土和其它损害，保护用户投资; 3.1U高度，最大熔接芯数48芯（双工LC）; 4.可提供四种不同的结构：抽拉式、转轴式、翻盖固定式、光铜混合式，方便不同环境的施工维护; 5.灵活的连接器条形板，可根据实际需求来配置相应的耦合器; 6.适用于与ST/SC/LC/FC等耦合器的端接; 7.锁扣式设计，方便安装维护; 8.前端带有跳线理线空间，降低了机柜安装空间，节约了成本。 | 个 | 32 |
| 16 | 12芯单模光缆（低烟无卤） | 1.室内光缆：900μm紧套光纤，芳纶加强元件; 2.最大衰减：≤0.45dB/km@1310nm；≤0.30dB/km@1550nm; 3.允许拉伸力：长期200N，短期660N；允许压扁力：长期300N/100mm，短期1000N/100mm；弯曲半径：动态20*D，静态 10*D（D指光缆直径）; 4.运输、存储、使用温度：-20～60℃，安装温度：-5～50℃。 | 米 | 1000 |
| 17 | LC单模尾纤（1.5m） | 1.单芯光纤尾纤; 2.高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的连接头; 3.外护套：低烟无卤LSZH; 4.插入损耗≤0.35Db; 5.直径选择：2.0mm和0.9mm，方便不同高密度的环境应用； 6.常规长度1.0m，也可根据客户需求来定制； 7.固化胶采用无毒胶，对人体无害，绿色环保。 | 根 | 528 |
| 18 | LC-LC单模双工耦合器 | 1.同时适用于单模和多模系统，兼容性好，灵活性高； 2.采用高精度氧化锆陶瓷套管; 3.高精度机械尺寸; 4.低插入损耗; 5.良好的接插能力; 6.可提供ST/SC/FC/LC等接口类型。 | 根 | 528 |
| 19 | 熔纤 | 熔纤 | 芯 | 528 |
| （七）、机房KVM系统 |  |  |  |  |
| 1 | 65寸液晶电视 | 65寸，4K液晶电视 | 台 | 1 |
| 2 | KVM主机 | 32口 Cat/5 KVM、1920x1200@60Hz 30 米、1600x1200@60Hz 40米、 1280x1024@75Hz 50 米 | 台 | 1 |
| 3 | 服务器模块 | USB接口，40M内视频分辨率可达1600*1200 | 个 | 32 |
| 4 | KVM信号延长器 | 150M，Cat/5，USB+VGA，带自动调整增益，近端+远端双控制端 | 个 | 1 |
| 5 | 辅材线缆 | 信号线，电源线 | 套 | 1 |
| （八）、机房设备搬迁及业务切割 |  |  |  |  |
| 1 | 旧机房整理搬迁 | 旧机房整理、设备搬迁 | 项 | 1 |
| 2 | 现场垃圾清运 | 现场垃圾清运 | 项 | 1 |
| （九）、系统集成与人员培训服务 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成与人员培训服务 |  | 项 | 1 |

三、安装、调试

  - 由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，中标人负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至最终验收合格交付招标人使用。

  - 货物包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

  - 货物包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和当地的气候特点，以及露天存放的需要。

  - 中标人负责组织专业技术人员进行货物调试时，招标人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

四、验收程序和方法

a.出厂检验

中标人在货物出厂前，应对货物进行全面检验，并随同货物出具检验报告和产品合格证等。

b.中标人自检

货物在安装地安装完毕后，中标人对所有货物的外观、各项性能参数进行自检，检验结果必须符合验收标准以及合同中相关条款要求，同时向招标人提供自检记录。

c.最终验收

中标人自检合格后，提交招标人按验收标准以及合同相关条款要求，对货物进行验收。如有需要，招标人有权委托具有相关质量检验资质的部门、单位、机构对中标产品按照验收标准进行检验，所需的费用由中标人承担。在此期间，若发现货物不符合验收标准要求中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测、调试，直至验收合格交付使用。

在最终验收前所发生的一切费用均由中标人承担（并入投标报价内）。若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

- 售后服务

中标人应对此次采购的设备承诺自验收合格后质保期为二年（如厂家出厂质保期超过二年的，以厂家出厂质保期为准），技术参数中另有规定的除外；软件自验收合格之日起提供不低于二年免费维保服务。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。在保修期结束前1个月，中标人须免费对货物进行一次全面的维护与保养，如发现潜在问题，应负责排除。保修期结束后，中标人仍应负责提供终身服务。

故障响应时间：在接到采购人故障通知后1个小时内响应，在4小时内到达现场进行免费维修服务。如属硬件故障原因而且24小时无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行，所需费用均包含在本次投标报价中。中标人应免费提供所有损坏部件并负责包修、包换，免费提供维修保养和咨询。

保修期后出现故障，只收取基本维护成本费用。所需配件应为生产厂家原装配件，其价格不高于市场价。中标人应提供定期巡检及维修。

投标人应提供针对此项目的售后及服务人员名单、维修受理联系电话等相关资料。投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

六、技术培训

中标人应免费对招标人技术人员的操作、运行、维护等方面进行现场培训，直至能独立操作；培训所需费用由中标人承担。

七、中标通知书领取：

中标人在接到招标代理人通知的三个工作日内前往指定地点领取中标通知书，逾期未领取的后果自负。

八、合同签订：

中标人接到中标通知书后，应在30个日历日内持中标通知书与招标人签订购销合同，招标文件条款及附件、中标人的投标文件及相关澄清文件内容均为合同的基础。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

第四章   采购合同（参考文本）

注释： 《采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：               乙方：

住所：               住所：

单位负责人：            单位负责人：

委托代理人：            委托代理人：

联系方法：             联系方法：

开户银行：             开户银行：

账号：               账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第五章  投标文件格式

注:本附件所有格式仅供制作投标文件时参考，投标人应根据行业特点结合本次招标的技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

价格部分与技术商务部分两部分须单独装订，分册密封投标，否则按无效标处理。

投  标  文  件

价格部分

（正本/副本）

项目名称：

招标编号：

合同包：

投标人全称(加盖公章)：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

电子邮箱：

投标代表（印刷体）：          签署：

手机：                日期 ：202  年   月   日

目    录

- 开标一览表………………………………………………………………（页码）

- 分项报价表………………………………………………………………（页码）

开标一览表

招标编号：

项目名称：                                  货币单位：元人民币

| 合同包 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 投标总价： 元整（大写）￥ （小写）。 |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日期：

分项报价表（格式自拟）

价格部分与技术商务部分两部分须单独装订，分册密封投标，否则按无效标处理。

投  标  文  件

技术商务部分

（正本/副本）

项目名称：

招标编号：

合同包：

投标人全称(加盖公章)：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

电子邮箱：

投标代表（印刷体）：          签署：

手机：                日期 ：202  年   月   日

目    录

- 投标书……………………………………………………………………（页码）

- 技术商务评标项对照表…………………………………………………（页码）

- 技术服务要求响应表……………………………………………………（页码）

- 商务条件响应情况表……………………………………………………（页码）

- 法定代表人授权书………………………………………………………（页码）

- 投标人的资格证明文件…………………………………………………（页码）

- 关于资格的声明函………………………………………………………（页码）

- 投标人的资格声明………………………………………………………（页码）

- 其他资格证明文件………………………………………………………（页码）

- 法人营业执照……………………………………………………………（页码）

- 招标文件和法律法规要求提交的其他文件……………………………（页码）

- 投标保证金提交说明函…………………………………………………（页码）

- 招标服务费承诺书………………………………………………………（页码）

- 退保证金申请函…………………………………………………………（页码）

投 标 书

致：福建中实招标有限公司

根据贵方为  （项目名称）的投标邀请（招标编号）:         ，本签署代表（全名、职务）被正式授权并代表投标人（投标人名称）提交下述文件正本一份和副本    份。

（一）报价部分

- 开标一览表

（二）技术商务标部分

- 投标书

- 技术商务评标项对照表

- 技术服务要求响应表

- 商务条件响应情况表

- 法定代表人授权书

- 投标人资格证明文件

- 投标保证金

- 招标服务费承诺书

- 招标文件和法律法规要求提交的其他文件

- 以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签署代表宣布同意如下：

- 我方愿意积极参与本项目的投标，并保证遵守招标文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 本投标文件自开标日起投标有效期为：投标截止期结束后90个日历日

- 如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理人不予退还投标保证金。

- 我方同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人全称(加盖公章)：

地址：                            邮编：

电话：                  传真：

投标代表（印刷体）：           签署：

手机：                  日期 ：202  年   月   日

- 技术商务评标项对照表

招标编号：            合同包：

| 项号 |  | 评标内容 | 投标人响应（承诺）情况 | 证明资料名称 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 |  |  |  |  |  |
| 商务部分 |  |  |  |  |  |

注：投标人必须将投标文件中的相关内容按上述要求进行填写并提供有关证明材料（按评分项顺序附后），以便评委进行评标，未按上表格式逐条填写导致条理不清，解释不明的，评委可能做出不利于投标人的评判。

投标人名称：________________

投标人代表签名：____________

日期：      年     月    日

技术服务要求响应表

项目编号：                          项目名称：

| 序号 | 技术服务要求 | 技术服务响应情况 | 偏离详细说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日期：      年     月     日

商务条件响应情况表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 招标文件规定的商务要求 | 投标响应的商务要求 | 偏离详细说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件的商务部分响应内容应逐条列在偏离表中。

投标人全称（加盖公章）：

投标人代表签署：

- 日期：      年     月     日

法定代表人授权书

致：福建中实招标有限公司

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标代表姓名）为投标代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

投标代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法定代表人和被授权人身份证（正、反双面复印件）

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人签署：

投标代表签署：

日     期：

投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

致：福建中实招标有限公司

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签署人愿意参加投标，提供招标文件“招标服务及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （项目名称），本签署人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

投标人全称（加盖公章）：

投标人代表签署：

日期：

投标人的资格声明

1．投标人概况：
   Ａ．投标人名称：                               
   Ｂ．注册地址：                                 
   Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合本项目招标文件第二章投标人须知3.3至3.5条款规定的要求。

3．投标人近年在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称 | 地址 | 项目名称 | 数量 | 合同签订时间 | 项目状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.法人营业执照、税务登记证见下附件。

5.招标文件投标人须知前附表第2项要求提供的其他资格证明文件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日      期：       年    月        日

相关资格证明文件

致：福建中实招标有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照    (正/副)本复印件。

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日      期：

招标文件投标人须知前附表第2项要求提供的其他资格证明文件。

财务状况报告、 依法缴纳税收证明材料、依法缴纳社会保障资金证明材料

无行贿犯罪记录的声明函

致：福建中实招标有限公司

参加采购活动近三年内，我方在经营活动中无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日期：

具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致：福建中实招标有限公司

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日期：

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：福建中实招标有限公司

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日      期：

信用记录查询结果

致：福建中实招标有限公司

现附上截至    年   月   日   时我方通过“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日      期：

除招标文件规定需要提供3C认证、强制节能、信息安全产品等以外（若有），投标人所投产品有属国家强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求，提供承诺函，格式自拟。

招标服务费承诺书

致：福建中实招标有限公司

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，并在我方货款中双倍扣除招标服务费，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日 期：

投标保证金提交说明函

致：福建中实招标有限公司

根据我方参与贵方组织的“  项目名称   ”（招标编号：       ）项目的招标文件要求，我司向贵方账户汇入（转入）以下金额款项作为我方的投标保证金。并附上转账凭证（电汇凭证）；

| 序号 | 所投合同包 | 提交投标保证金金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 投标保证金凭证复印件粘贴处 |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日      期：

退还投标保证金申请函

致：福建中实招标有限公司

我方参与贵方组织的“       项目名称     ”（招标编号：       ）项目合同包        的投标，我方以(同城转账、异城电汇、现金银行缴款)形式向贵方账户缴纳投标保证金（大写        元）（小写￥      元）,因(中标、未中标)，请贵公司将相关款项结清后给予办理退还，并退还到我方以下账户中：

投标公司全称：

开户行全称：

账号：

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日      期：